## Slide 1
Diaporama complet
Diaporama ITS

## Slide 2: Profondeur d'enfouissement
La tuyauterie doit être installée avec une couverture minimale de 0,50cm.
Dans le cas où cette couverture ne peut être techniquement respectée, une protection suffisante contre les chocs dus aux outils de jardinage, pieux, etc… doit être mise en place.
Terre de
remblai
Les matériaux autorisés sont :
le tube acier
le tube cuivre
le tube polyéthylène
20 cm
Grillage
plastique
jaune
Sable
ou terre
épierrée
50 cm
le tube INOX
Nota : une tuyauterie de cuivre nu doit être posée exclusivement sur un lit de sable.
L’emploi de sable de mer ou de mâchefer est interdit
Notes: GCPENTv2
Références réglementaires :
DTU 61.1 (DTU P 45-204): Installations de gaz - cahier des charges (03/1999) - Chapitre III
§ 3.1 Conditions d'emploi des tubes
§ 3.4 Installation des tuyauteries enterrées.
Article 5.3.2.1.4.1
Visuels
dessin Powerpoint
GPAD001a
GPCD001d
GPPD001a
GPPD002a.jpg
ITS : niveau 1

## Slide 3: Protections des conduites
Les tubes en acier
doivent être protégés extérieurement par un revêtement (le revêtement supprimé est reconstitué).
1er :
Bande
anticorrosion
2ème :
Bande de
protection
Le revêtement externe en polyéthylène doit être conforme à la norme NF A 49-704.
Notes: GCPENTv2
Références réglementaires :
DTU 61.1 (DTU P 45-204): Installations de gaz - cahier des charges (03/1999) - Chapitre III § 1,1 Tubes et tuyaux.
§ 3.4 Installation des tuyauteries enterrées.
Visuels :
photo GPBA001a
photo GPBP001a
ITS : niveau 1

## Slide 4: Matériaux interdits
Sont interdits :
les tubes en aluminium
(méthode abandonnée)
les tuyaux en plomb
(en installation neuve ou en partie neuve d ’installation complétée ou modifiée)
Notes: GCPENTv2
photo GPLD001a
photo GPOD001a
ITS : niveau 1

## Slide 5: Isolement électrique
Lorsqu’une tuyauterie enterrée comporte un tronçon en acier raccordé à une canalisation en cuivre ou en fonte ou placé sous protection cathodique, la jonction de ce tronçon avec les autres tronçons s’effectue par raccord isolant.
Notes: GCPENTv2

## Slide 6: Signalisation
Les tuyauteries enterrées doivent être signalées par un dispositif avertisseur, placé à environ 0,20m au dessus de la tuyauterie.
Ce dispositif n’est pas exigé dans le cas de tuyauterie posée :
Sans ouverture de fouille (fonçage, forage, tubage etc…),
Avec un couverture inférieure à 0,20m et comportant une protection adaptée.
Dans ces deux cas, la tuyauterie doit faire l’objet d’un repérage grâce à deux repères matérialisant les extrémités (coffret, abri de compteur et plaque avec le mot « GAZ » par exemple).
Dans la mesure où son parcours n’est ni rectiligne, ni évident, celui-ci doit être reporté sur un plan de situation.
Un exemplaire de ce plan sera remis au propriétaire ou à son représentant.

## Slide 7: Emplacements autorisé, à éviter et interdit
Emplacement autorisé :
Tuyauterie gaz
Emplacement à éviter :
Tuyauterie gaz
Emplacement interdit :
Notes: GCPENTv2
Références réglementaires :
DTU 61.1 (DTU P 45-204): Installations de gaz - cahier des charges (03/1999) - Chapitre III § 3.41 Emplacement des conduites enterrées.
Visuels :
photo GSRP002a
ITS : niveau 3

## Slide 8: Exemple d'enfouissement
Sable
20 cm
Le sable ne doit pas être du sable de mer ou du mâchefer.
Terre tout venant
Grillage (jaune)
avertisseur
Lorsque la conduite est placée en caniveau, celui ci doit être rempli de sable.
Note :
Dans ce cas, le caniveau est considéré comme protection mécanique.
Notes: GCPENTv2
Références réglementaires :
DTU 61.1 (DTU P 45-204): Installations de gaz - cahier des charges (03/1999) - Chapitre III § 3.442 Protection - caniveaux.
Visuel Power Point fait à partir de GSRP004a
ITS : niveau 3

## Slide 9: Position de la conduite gaz par rapport à une conduite d'eau
Lorsque la tranchée contient plusieurs canalisations :
EAU
GAZ
Les tuyauteries gaz doivent être désaxées par rapport aux canalisations d’eau.
20cm mini
La conduite de gaz doit être placée au dessus de celle de l’eau.
La distance entre les génératrices les plus proches doit être au moins égale à 20cm.
Notes: GCPENTv2
Références réglementaires :
DTU 61.1 (DTU P 45-204): Installations de gaz - cahier des charges (03/1999) - Chapitre III § 3.42 (1 & 2) voisinage avec d’autres canalisations.
Visuels :
GSRP003a
ITS : niveau 1

## Slide 10: Position de la conduite gaz par rapport à une conduite d'eau
GAZ
EAU
20cm
La distance entre les bords les plus proches des deux conduites doit être au moins égale à 20 cm.
Notes: GCPENTv2
Références réglementaires :
DTU 61.1 (DTU P 45-204): Installations de gaz - cahier des charges (03/1999) - Chapitre III § 3.422 voisinage de canalisations d’eau.
visuel n’existe plus
ITS : niveau 1

## Slide 11: Position de la conduite gaz par rapport à une conduite d'eau
En croisement, la distance entre les deux canalisations doit être au moins égale à 5 cm.
5 cm mini
EAU
Notes: GCPENTv2
Références réglementaires :
DTU 61.1 (DTU P 45-204): Installations de gaz - cahier des charges (03/1999) - Chapitre III § 3.422 voisinage de canalisations d’eau.
visuel fait a partir de GSRP005b
ITS : niveau 1

## Slide 12: Position de la conduite gaz par rapport à des canalisations parcourues normalement par un courant électrique.
Une distance d’au moins 20 cm doit séparer une conduite gaz de toute canalisation normalement parcoure par un courant électrique.
La conduite de gaz doit être mise dans un fourreau électriquement isolant.
Les extrémités du fourreau doivent être éloignées des câbles d’au moins 20 cm.
Si cela n’est pas possible.
20 cm mini
20 cm mini
20 cm mini
GAZ
Notes: GCPENTv2
Références réglementaires :
DTU 61.1 (DTU P 45-204): Installations de gaz - cahier des charges (03/1999) - Chapitre III § 3.422 voisinage de canalisations électriques, téléphoniques et similaires.
visuel fait a partir de GSRP006a
ITS : niveau 1

## Slide 13: Passage près d'un réservoir de produits pétroliers
RESERVOIR ENFOUI
Projection verticale de la conduite de gaz supérieure à 50 cm
Notes: GCPENTv2
visuel :
GSRP021a
ITS : Niveau 3

## Slide 14: Pénétration dans les immeubles à travers un mur enterré
Il est recommandé d’utiliser un fourreau lorsqu’un tube acier ou cuivre traverse un mur enterré.
L’espace annulaire compris entre la conduite et le fourreau doit être obligatoirement obturé par un matériau inerte du côté intérieur du bâtiment.
Fourreau
Espace annulaire
Notes: GCPENTv2
Références réglementaires :
DTU 61.1 (DTU P 45-204): Installations de gaz - cahier des charges (03/1999) - Chapitre III § 3.541 protection mécanique - fourreaux.
Visuel :
GSRP007a
ITS : niveau 1

## Slide 15: Pénétration dans les immeubles à travers un mur enterré
Attention :
Si la canalisation d’alimentation est en polyéthylène, elle doit être commuée en canalisation métallique à 1 mètre environ avant le point de pénétration dans le bâtiment.
Polyéthylène
1 mètre
Canalisation
métallique
(cuivre ou acier)
Notes: GCPENTv2
Références réglementaires :
DTU 61.1 (DTU P 45-204): Installations de gaz - cahier des charges (03/1999) - Chapitre III § 3.16 tubes en polyéthylène.
Arrêté du 2 Août 1977 modifié - article 7 - pose des conduites.
Visuel :
GSRP008a
ITS : niveau 1

## Slide 16: Protection du raccord métal / polyéthylène (PE)
1er :
Bande
anticorrosion
2ème :
Bande de
protection
Le raccord doit être obligatoirement monté avec une clé dynamométrique réglée selon l’indication fournie avec le raccord.
ATTENTION
Clé dynamométrique
RECOMMANDATION FABRICANT
Notes: GCPENTv2
Références réglementaires :
DTU 61.1 (DTU P 45-204): Installations de gaz - cahier des charges (03/1999) - Chapitre III § 3.16 tubes en polyéthylène.
Arrêté du 2 Août 1977 modifié - article 7 - pose des conduites.
Visuels :
GPBA001a
GPBP001a
GSRP008a
GPPA001a
Gxxx0001a
Gxxx237a
ITS : niveau 1

## Slide 17: Raccord PE / Cu ou raccord PE / Acier
Mise en œuvre avec qualification.
Spécification B 52.7.9
PE / Cuivre
PE / Acier
Notes: GCPENTv2
Références réglementaires :
DTU 61.1 (DTU P 45-204): Installations de gaz - cahier des charges (03/1999) - Chapitre III § 3.542 - protection mécanique fourreaux.
Ref. 5.33.4 NFP 45204-2
Visuels:
GSRP009a
ITS : niveau 1

## Slide 18: Conduites émergeant du sol
Pénétration dans le sol 20 cm
Fixation à plus de 20 cm du sol
Dispositif de protection (mécanique)
Obligatoire
2 mètres mini
Espace annulaire obturé
Notes: GCPENTv2
Références réglementaires :
DTU 61.1 (DTU P 45-204): Installations de gaz - cahier des charges (03/1999) - Chapitre III § 3.542 - protection mécanique fourreaux.
Ref. 5.33.4 NFP 45204-2
Visuels:
GSRP009a
ITS : niveau 1

## Slide 19: Conditions générales de pose
Les tuyauteries enterrées ne sont pas placées sous un bâtiment.
Toutefois, pour les installations intérieures desservant une habitation individuelle, un parcours sous cette dernière est toléré sous réserve des deux conditions suivantes :
L’installation est réalisée en tube cuivre sans assemblage,
Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter tout risque de cisaillement.
Notes: GCPENTv2
Références réglementaires :
Norme NF P 45-204-2
Article 5.3.2.1.1
Visuels:
Gxxx002a.jpg