## Slide 1
J-M R. D-BTP
LA SOUPAPE DIFFERENTIELLE
2006

## Slide 2
Soupape différentielle - généralités
Réglage hydraulique de la soupape différentielle.
Dimensionnement de la soupape différentielle

## Slide 3
L’installation fonctionne normalement.
Tous les radiateurs sont correctement irrigués.
Tous les radiateurs émettent la puissance nécessaire.
Soupape différentielle

## Slide 4
Un des robinets thermostatiques se ferme
Le débit augmente dans les autres radiateurs.
La puissance de ces radiateurs augmente aussi.
Soupape différentielle

## Slide 5
Deux des robinets thermostatiques se ferment
Le débit augmente dans le dernier radiateur.
La puissance de ce radiateur augmente aussi.
Soupape différentielle

## Slide 6
Tous les robinets thermostatiques se ferment
IL n’y a plus de débit dans les radiateurs.
La pompe est en danger !
Soupape différentielle

## Slide 7
Que faire pour protéger la pompe d’un débit nul ou trop petit ?
Trois solutions sont possibles :
Installer un bipasse permanent après le circulateur.
Ne pas équiper un des radiateurs d’un robinet thermostatique mais d’un robinet manuel.
Equiper l’installation d’une soupape différentielle.
Soupape différentielle

## Slide 8
1ère solution.
Installer un bipasse permanent après le circulateur.
Inconvénient, le circulateur doit être surdimensionné.
Les retours primaires seront réchauffés, ceci est bon pour une chaudière classique mais néfaste pour les appareils à condensation
Soupape différentielle

## Slide 9
2ème solution.
Un des radiateurs est équipé d’un robinet manuel.
Inconvénient, la pièce où est installé le radiateur sera surchauffée lorsque les autres radiateurs commenceront à se fermer.
Ceci conduira à un inconfort et à une dépense inutile d’énergie.
L’utilisateur aura naturellement tendance à fermer le robinet manuel.
La pompe n’est donc pas complètement protégée d’un manque de circulation.
Soupape différentielle

## Slide 10
3ème solution.
L’installation est équipée d’une soupape différentielle
La soupape, placée après la pompe et en dérivation de l’ensemble des radiateurs s’ouvrira automatiquement et progressivement à la fermeture des robinets thermostatiques.
Ceci permet d’obtenir une perte de charge du réseau P constante et donc un débit constant sur la pompe.
 P
Soupape différentielle

## Slide 11
équerre
P
Les symboles de la soupape différentielle :
ou
Soupape différentielle

## Slide 12
Principe de fonctionnement de la soupape différentielle.
Ph < Pb + Pressort
Pb
Pr
Ph
Soupape différentielle

## Slide 13
Principe de fonctionnement de la soupape différentielle.
Ph > Pb + Pressort
Pb
Pr
Ph
Soupape différentielle

## Slide 14
Principe de fonctionnement de la soupape différentielle.
Ph > Pb + Pressort
Ph
Pb
Pr
Soupape différentielle

## Slide 15
Réglage de la soupape différentielle.
Ph
Pb
Pr
Soupape différentielle

## Slide 16
Réglage de la soupape différentielle.
Ph
Pb
Pr
Soupape différentielle

## Slide 17
Fonctionnement d’une installation équipée d’une soupape différentielle
Lorsque les robinets thermostatiques sont ouverts, la soupape est fermée.
Elle ne s’ouvrira que lorsqu’un des robinets se fermera.
 P
Soupape différentielle

## Slide 18
Fonctionnement d’une installation équipée d’une soupape différentielle
 P
La fermeture même complète d’un ou plusieurs robinets ne viendra plus perturber le débit des autres radiateurs
Soupape différentielle

## Slide 19
 P
La fermeture même complète d’un ou plusieurs robinets ne viendra plus perturber le débit des autres radiateurs
Fonctionnement d’une installation équipée d’une soupape différentielle
Soupape différentielle

## Slide 20
 P
Fonctionnement d’une installation équipée d’une soupape différentielle
La fermeture même complète d’un ou plusieurs robinets ne viendra plus perturber le débit des autres radiateurs
Soupape différentielle

## Slide 21
 P
Fonctionnement d’une installation équipée d’une soupape différentielle
La fermeture même complète d’un ou plusieurs robinets ne viendra plus perturber le débit des autres radiateurs
Soupape différentielle

## Slide 22
1) Préparation du réglage hydraulique
Fermer complètement la soupape différentielle en comprimant son ressort.
Ouvrir les tés de réglages.
Remplacer les têtes thermostatiques par les chapeaux et régler les robinets à la levée nominale.
Réglage hydraulique de la soupape différentielle.

## Slide 23
Mettre le circulateur en fonctionnement.
Effectuer l’équilibrage hydraulique de chaque radiateur en agissant sur son té de réglage.
2) Équilibrage hydraulique des radiateurs
Réglage hydraulique de la soupape différentielle.

## Slide 24
3) Réglage de la soupape différentielle.
Détendre le ressort jusqu’au début d’ouverture de la soupape.
Si le chauffage est en fonctionnement en peut constater une augmentation de la température sortie soupape.
Retendre alors un tout petit peu le ressort de la soupape (limite d’ouverture).
Réglage hydraulique de la soupape différentielle.

## Slide 25
4) Repose des robinets thermostatiques.
Déposer les chapeaux de réglage manuel.
Remonter les robinets thermostatiques sur les radiateurs.
Régler les robinets thermostatiques.
Réglage hydraulique de la soupape différentielle.

## Slide 26
Variante, soupape différentielle à membrane.
Soupape différentielle, variante
Ces soupapes sont plutôt utilisées pour les gros réseaux.
Leur réglage s’effectue de la même façon que précédemment.
Elle est commandée par une membrane.
Et est raccordée au réseau par deux prises de pression

## Slide 27
Variante, soupape différentielle en recyclage sur le circulateur.
m
Le réglage s’effectue de la même façon que précédemment.
Inconvénients lorsque la soupape est complètement en recyclage :
- la pompe n’est plus refroidie.
- le réseau d’alimentation n’est plus irrigué.
Soupape différentielle, variante

## Slide 28
Dimensionnement de la soupape différentielle
Chaque fabricant met à disposition des tableaux de sélection.
Le choix ou la détermination du type et du diamètre de la soupape à mettre en place s’effectuent à l’aide de tableaux ou d’abaques en fonction du débit et de la perte de charge du réseau à protéger.
Ces éléments sont les mêmes que pour déterminer le circulateur.